使用说明书

ZB-GNR

柴油机组中性点接地电阻柜

使用说明书

保定众邦电气有限公司

概述

柴油机组发电在国内及国际上应用广泛，怎么保护柴油机组设备在运行中少受损害甚至不受损害，是一大难题。 随着研究的加深，技术的进步，研发出了柴油机组中性点接地电阻柜；保定众邦电气有限公司生产的柴油机组中性点接地电阻柜，已应用于中国移动、中国联通、中国电信、阿里巴巴和腾讯、光大银行、平安银行等等数据中心。 型号说明

ZB －GNR－ 电阻值 额定电压值 柴油机组中性点接地电阻柜HHCTB-WJ 电流互感器过电压保护器 保定众邦电气有限公司

技术指标

IEC60298 《1kV及以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 IEC60056 《交流高压断路器》 IEC600060 《高压测试技术》 GB1984 《交流高压断路器》 GB3906 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB 11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB 5273 《变压器高压电器和套管的接线端子》 GB 763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB 2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 DL/T780-2000《交流系统用中性点接地电阻器》 IEC-60044-1 《电流互感器》 使用条件

环境温度; -20℃～＋60℃. 环境湿度; 不大于85%. 海拔高度; 不超过3500米. 大气条件; 周围环境中无易燃易爆、无腐蚀性气体及导电尘埃. 安装条件; 由于电阻是发热元件，使用时温升较高，安装电阻器的地方应在四周留有空隙，防止外界热源的影响。安装使用时请注意。. 使用地点; 一般用于户内，使用于50Hz和60Hz系统中，户外订货时请注明. 装置特点

1、电阻采用优质不锈钢材料，电导率高,温度系数高, 最高可耐1400℃的高温,耐腐蚀,稳定性好；. 2、柜内安装电流互感器；. 3、一般用于户内；. 4、柜体材质：冷轧钢板或者KYN28标准柜（覆铝锌板）；. 5、可加装电阻柜智能监测保护装置，可记录单相接地电流大小、接地时间、电阻片温度、环境温度及湿度、接地动作次数；同时具有485通讯接口，可将检测记录的信息传至主控室；. 6、可加装真空接触器. 7、数据中心经常采用多台机组共用一套电阻器，与接地开关柜配套使用，可以实现多个柴油机组的真空接触器进行互锁。如果本柜进行互锁，可以加装PLC可编程控制器实现。.

方案选择

| 1、柴油机组数量为1台：直接配一台柴油机组中性点接地电阻柜 |  |
| --- | --- |
| 2、柴油机组数量为多台： 2.1、每个机组配一台柴油机组中性点接地电阻柜 2.2、配一台柴油机组中性点接地电阻柜和一台接地开关柜，柜内安装与机组数量一致的真空接触器，实现多机组共用一套电阻器。 |  |
| 3、电阻器的电流从10A到400A可选。 |  |
| 原理图 |  |

服务指南与订货须知

服务宗旨 客户满意，是我们的责任；持续改进，是我们的义务。 具体事宜 从购买之日起一年内免费维修! 一年后出现故障，根据设备安装地点及合同签订情况协商解决； 订货须知 1、柴油机组的功率电压及数量； 2、柜体的材质、颜色及进出线方式； 3、电阻值、通流时间及通流电流； 4、电流互感器的变比； 5、是否加装电阻柜智能监测保护装置； 6、是否加装真空接触器； 7、若机组数量大于1，是否加装PLC控制器，实现多路互锁； 8、如有其它要求，在订货时说明。

注：由于技术不断更新，产品规格和配置如有变化，请以实际供货说明书为准

电话：0312-3320110  技术电话：0312-3320112

传真：0312-3320222

网址：http://www.bdzhongbang.com

邮箱：13513285660@139.com

地址：河北省保定市高开区火炬产业园